## Presupuesto
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN — INFRAESTRUCTURA DE RED
Edificio corporativo de 5 pisos · 400 usuarios · Taller 1 Infraestructura TI (NRC 8485)
Valores en pesos chilenos (CLP), netos sin IVA salvo indicación · Referencia de tipo de cambio: USD 1 = $925,65 (dólar observado, 09-09-2026)
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario (CLP) | Costo total (CLP) | Referencia de precio
1. CABLEADO HORIZONTAL
1 | Cable U/FTP Cat 6A LSZH, caja de 305 m | caja | 130 | 184520 | 23987600 | Metacom (ref. web)
2 | Módulo/jack RJ45 Cat 6A blindado (área de trabajo) | un | 960 | 2593 | 2489280 | Metacom (ref. web)
3 | Módulo/jack RJ45 Cat 6A blindado (patch panel) | un | 960 | 2593 | 2489280 | Metacom (ref. web)
4 | Patch panel modular 1U de 24 p Cat 6A blindado | un | 40 | 8790 | 351600 | Metacom (ref. web)
5 | Faceplate doble con caja sobrepuesta 4×2 | un | 480 | 3500 | 1680000 | Estimacion mercado local
6 | Patch cord Cat 6A de 2 m (rack) | un | 720 | 4500 | 3240000 | Estimacion mercado local
7 | Patch cord Cat 6A de 3 m (puesto de trabajo) | un | 400 | 5200 | 2080000 | Estimacion mercado local
8 | Organizador horizontal 2U con tapa | un | 20 | 12000 | 240000 | Estimacion mercado local
| Subtotal — Cableado horizontal |  |  |  | 36557760
2. BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA
9 | Cable de fibra óptica multimodo OM4, 12 hilos, LSZH riser | m | 300 | 2500 | 750000 | Ref. USD 2,61/m
10 | Bandeja ODF 1U, 24 puertos LC dúplex | un | 6 | 85000 | 510000 | Estimacion mercado local
11 | Pigtail LC/UPC OM4 + fusión certificada | un | 120 | 9800 | 1176000 | Estimacion mercado local
12 | Patch cord de fibra LC-LC OM4, 3 m | un | 40 | 18000 | 720000 | Estimacion mercado local
13 | Transceiver SFP+ 10GBASE-SR (multimodo) | un | 20 | 65000 | 1300000 | Estimacion mercado local
| Subtotal — Backbone de fibra óptica |  |  |  | 4456000
3. ESPACIOS, RACKS Y ENERGÍA
14 | Gabinete rack 42U de 600×800 mm con puertas ventiladas | un | 6 | 386216 | 2317296 | Metacom (ref. web)
15 | PDU rack 19'' de 8 tomas con protección | un | 12 | 65000 | 780000 | Estimacion mercado local
16 | UPS online 3 kVA formato rack (TR de piso) | un | 5 | 750000 | 3750000 | Estimacion mercado local
17 | UPS online 10 kVA (SER del piso 1) | un | 1 | 2800000 | 2800000 | Estimacion mercado local
18 | Climatización split 12.000 BTU inverter (TR/SER) | un | 6 | 520000 | 3120000 | Estimacion mercado local
19 | Kit de puesta a tierra TGB/TMGB (J-STD-607-E) | gl | 6 | 145000 | 870000 | Estimacion mercado local
20 | Habilitación de cuarto de telecomunicaciones (obra civil, puerta, piso técnico) | gl | 6 | 620000 | 3720000 | Estimacion mercado local
| Subtotal — Espacios, racks y energía |  |  |  | 17357296
4. ELECTRÓNICA DE RED
21 | Switch de acceso 48 p GbE PoE+ 600 W, 2×10GBASE-T + 2×SFP+ (L2+, apilable) | un | 15 | 2150000 | 32250000 | Ref. HPE Instant On 1960 JL809A
22 | Switch core L3, 24 p SFP+ 10G (alta disponibilidad) | un | 2 | 5450000 | 10900000 | Ref. HPE Aruba CX 6300M
23 | Firewall NGFW perimetral con IPS/AV/filtrado web (par en alta disponibilidad) | un | 2 | 4350000 | 8700000 | Ref. FortiGate 200G / equivalente
24 | Router de borde con balanceo de doble ISP | un | 1 | 1250000 | 1250000 | Estimacion mercado local
25 | Servidor RADIUS/NAC y controlador (licencia 3 años) | gl | 1 | 3200000 | 3200000 | Estimacion mercado local
| Subtotal — Electrónica de red |  |  |  | 56300000
5. RED INALÁMBRICA
26 | Access Point WiFi 6 (802.11ax) 4×4, uplink 2,5 GbE, PoE+ | un | 30 | 190900 | 5727000 | Tecnoshopping (ref. web, Aruba AP25)
27 | Kit de montaje en cielo falso con soporte antihurto | un | 30 | 18500 | 555000 | Estimacion mercado local
28 | Licencia de gestión cloud WiFi (3 años por AP) | un | 30 | 62000 | 1860000 | Estimacion mercado local
29 | Site survey predictivo y validación posinstalación | gl | 1 | 1450000 | 1450000 | Estimacion mercado local
| Subtotal — Red inalámbrica |  |  |  | 9592000
6. CANALIZACIONES
30 | Bandeja portacables tipo escalerilla 300 mm galvanizada | m | 600 | 9300 | 5580000 | Estimacion mercado local
31 | Ducto EMT 3/4'' con accesorios (bajadas a puestos) | m | 1300 | 3100 | 4030000 | Estimacion mercado local
32 | Canaleta plástica 60×40 mm con tapa (perimetral) | m | 900 | 3250 | 2925000 | Estimacion mercado local
33 | Escalerilla vertical del shaft de backbone con sello cortafuego | gl | 1 | 1850000 | 1850000 | Estimacion mercado local
34 | Soportes, colgadores, abrazaderas y ferretería menor | gl | 5 | 380000 | 1900000 | Estimacion mercado local
| Subtotal — Canalizaciones |  |  |  | 16285000
7. SERVICIOS E INGENIERÍA
35 | Instalación y terminación de salidas de cableado horizontal | un | 960 | 9800 | 9408000 | Estimacion mercado local
36 | Certificación Cat 6A (permanent link y canal) con equipo de campo | un | 960 | 3400 | 3264000 | Estimacion mercado local
37 | Tendido y fusión del backbone de fibra + certificación OTDR | gl | 1 | 2650000 | 2650000 | Estimacion mercado local
38 | Configuración de switching, VLAN, 802.1X, QoS y core | gl | 1 | 3850000 | 3850000 | Estimacion mercado local
39 | Configuración de firewall, segmentación y VPN | gl | 1 | 1950000 | 1950000 | Estimacion mercado local
40 | Etiquetado y documentación ANSI/TIA-606-D (planos as-built) | gl | 1 | 1180000 | 1180000 | Estimacion mercado local
41 | Dirección de proyecto y puesta en marcha | gl | 1 | 2900000 | 2900000 | Estimacion mercado local
| Subtotal — Servicios e ingeniería |  |  |  | 25202000
| COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  | 165750056
| Contingencia e imprevistos (5 %) |  |  | 5% | 8287503 | Porcentaje aplicado sobre el costo directo
| TOTAL NETO |  |  |  | 174037559
| IVA (19 %) |  |  | 19% | 33067136 | Impuesto al valor agregado vigente en Chile
| INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 207104695
INDICADORES DEL PROYECTO
| Costo por usuario |  |  |  | 517762
| Costo por salida de telecomunicaciones |  |  |  | 215734
| Inversión total equivalente en USD |  |  |  | 223740
Parámetros del cálculo — celdas editables destacadas en amarillo
| Usuarios totales del edificio |  |  | 400
| Salidas de telecomunicaciones totales |  |  | 960
| Tipo de cambio USD/CLP (dólar observado 09-09-2026) |  |  | 925.65

## Memoria de cálculo
MEMORIA DE CÁLCULO DEL DIMENSIONAMIENTO
1. Salidas de telecomunicaciones por piso
Concepto | Valor | Criterio / norma
Área de trabajo NO — 20 puestos × 2 salidas | 40 | ANSI/TIA-568.1-D: mínimo 2 salidas por área de trabajo
Área de trabajo NE — 20 puestos × 2 salidas | 40 | ANSI/TIA-568.1-D
Área de trabajo Sur — 12 puestos × 2 salidas | 24 | ANSI/TIA-568.1-D
Oficinas 1 a 4 — 16 puestos × 2 salidas | 32 | ANSI/TIA-568.1-D
Oficina gerencia — 1 puesto × 2 salidas | 2 | ANSI/TIA-568.1-D
Salas de reuniones 1 y 2 — posiciones flexibles y videoconferencia | 16 | Posiciones flexibles para completar los 80 usuarios declarados
Lounge / área colaborativa — 3 posiciones × 2 salidas | 6 | Posiciones flexibles
Kitchenette / comedor, incluye impresora multifuncional | 4 | Servicios compartidos
Access Points WiFi | 6 | 1 salida por AP; ver bloque 3
Cámaras IP (CCTV) | 4 | Seguridad física perimetral del piso
Control de acceso y reloj de asistencia | 2 | Sistemas del edificio
Subtotal de salidas en uso | 176 | Suma de los ítems anteriores
Reserva cableada para crecimiento | 16 | 9 % sobre las salidas en uso
TOTAL DE SALIDAS POR PISO | 192 | 4 patch panels de 48 puertos
TOTAL DE SALIDAS DEL EDIFICIO | 960 | 192 salidas × 5 pisos
2. Puertos activos y switches por piso
Concepto | Valor | Criterio / norma
Puestos de trabajo con puerto activo (1 por usuario) | 80 | La segunda salida queda cableada como reserva
Salas de reuniones | 4
Impresoras multifuncionales | 2
Access Points (PoE+ 802.3at) | 6
Cámaras IP (PoE) | 4
Control de acceso | 2
Puertos activos requeridos | 98 | Suma de los ítems anteriores
Switches de acceso por piso | 3 | Stack de 3 × 48 puertos GbE PoE+
Puertos disponibles por piso | 144 | 3 × 48
Holgura de crecimiento | 47 % | (144 − 98) / 98
3. Dimensionamiento de la red inalámbrica
Concepto | Valor | Criterio / norma
Usuarios por piso | 80 | Antecedente del caso
Dispositivos por usuario | 2 | Notebook + teléfono móvil corporativo
Clientes concurrentes por piso | 160 | 80 × 2,0
Clientes activos máximos por radio de 5 GHz | 30 | Criterio de diseño de alta densidad
AP requeridos por capacidad | 6 | 160 ÷ 30 = 5,3 → 6
Superficie útil por piso | 1.000 m² | Estimada desde el plano de arquitectura
Superficie de cobertura por celda a −65 dBm | 200 m² | Radio efectivo ≈ 9,5 m en oficina con tabiquería liviana
AP requeridos por cobertura | 5 | 1.000 ÷ 200
AP ADOPTADOS POR PISO | 6 | Rige el criterio más exigente (capacidad)
AP TOTALES DEL EDIFICIO | 30 | 6 × 5 pisos
4. Cableado horizontal y backbone
Concepto | Valor | Criterio / norma
Longitud promedio por enlace horizontal | 40 m | Incluye recorrido en escalerilla, bajada y holgura
Longitud máxima de canal | ≤ 90 m | ANSI/TIA-568.2-D: 90 m permanent link + 10 m cordones
Metros de cable por piso | 7.680 m | 192 salidas × 40 m
Cajas de 305 m por piso | 26 | 7.680 ÷ 305 = 25,2 → 26
Cajas de 305 m totales | 130 | 26 × 5 pisos
Backbone por piso | 12 hilos OM4 | 4 hilos en uso (2 × 10G LAG) + 8 de reserva
Longitud máxima del backbone | ≈ 45 m | Muy por debajo del límite de 400 m de OM4 a 10 Gbps

## Comparación cableado
COMPARACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS DE CABLEADO
Característica | UTP Cat 5e | UTP Cat 6 | UTP/FTP Cat 6A | Fibra óptica OM4
Clase (ISO/IEC 11801) | Clase D | Clase E | Clase EA | OM4
Ancho de banda | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz | 4.700 MHz·km
Velocidad a 100 m | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10-100 Gbps
Velocidad a 55 m | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10-100 Gbps
Distancia máxima del canal | 100 m | 100 m | 100 m | 400 m (10G, OM4)
Soporte PoE++ (802.3bt, 90 W) | Limitado | Aceptable | Óptimo (menor calentamiento) | No aplica
Inmunidad a diafonía exógena (alien crosstalk) | Baja | Media | Alta (apantallado) | Total
Inmunidad electromagnética | Baja | Media | Alta | Total
Costo relativo del material | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 3,0 (con terminación)
Vida útil estimada de la instalación | 5-8 años | 8-12 años | 15-20 años | 20+ años
Aplicación en este proyecto | Descartado | Descartado | Cableado horizontal (adoptado) | Backbone vertical (adoptado)
IMPACTO ECONÓMICO DE LA DECISIÓN (partidas afectadas)
Partida | Escenario Cat 6A (adoptado) | Escenario Cat 6 | Diferencia
Cable horizontal (130 cajas de 305 m) | 23987600 | 16249870 | 7737730
Módulos RJ45 (1.920 unidades) | 4978560 | 2784000 | 2194560
Patch panels | 351600 | 619380 | -267780
Patch cords (rack y puesto de trabajo) | 5320000 | 3784000 | 1536000
TOTAL DE LAS PARTIDAS AFECTADAS | 34637760 | 23437250 | 11200510
Conclusión: el sobrecosto de adoptar Cat 6A equivale a menos del 7 % del costo directo del proyecto y habilita 10GBASE-T a 100 m en toda la planta, mejor disipación térmica bajo PoE++ y una vida útil estimada del doble. Se adopta Cat 6A.